|  |
| --- |
| **EKSTERN KONTROL AF** **VARSLINGSANLÆG** |
| **KONTAKTPERSON(ER)** |
| Autoriseret elinstallationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |
| Akkrediteret inspektionsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |
| --- |
| **2. ÅRIG SERVICEEFTERSYN** |
| 1 | Varslingsanlæg skal hvert 2. år efterses og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.Eftersynet omfatter som minimum:* Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og
* vedligeholdelsesplaner.
* Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.
* Lydtrykket skal kontrolleres og være som angivet i brandstrategien dog mindst 75 dB(A).
* I sekundære rum som toiletter, depoter, arkivrum og andre rum, der kun benyttet til kortvarigt
* ophold, at lydtrykket mindst er 65 dB(A).
* For taleforståelighed skal STIPA-værdien være mindst 0,5. For trapperum og andre lydmæssige hårde rum kan der dog i brandstrategirapport være accepteret lempeligere krav.
* Samtlige anlægskomponenter er ubeskadiget og tilgængelige. (varslingstryk, lydgiver og
* centraludstyr).
* At varslingsanlægget aktiverer evt. afledede sikringsanlæg som:
	+ Almenbelysningen tændes.
	+ Musikken frakobles.

Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 6-årig periode vilblive efterset og kontrolleret.*For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer skal elinstallationerne hvert andet år**kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og elsikkerhedsattesten skal fornyes. Dette eftersyn dækker også varslingsanlægget.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **4. ÅRIG AKKREDITERET INSPEKTION** |
| 1 | For anlægget skal der hvert fjerde år foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af varslingsanlæg iht. den projekteringsstandard, anlægget er udført efter.Inspektionen dokumenteres med en inspektionsrapport.*Eksisterende anlæg, hvor akkrediteret inspektion ikke tidligere har været et krav, bliver ikke omfattet af krav om inspektion* |